## Cascade Design
Nominal Battery Voltage	26.5
Vmax	28
Vmin	24

Nominal AC Voltage	240
Nominal Power	4500

Num Transformer Stages	4
					4500 W		3000 W		1500 W		500 W
Transformer #	Nom. Step Voltage	Nom RMS Voltage	Power		Cu Loss	Volt Drop	Cu Loss	Volt Drop	Cu Loss	Volt Drop	Cu Loss	Volt Drop
Tx1	229.068	162	3037.5		158	3	70	2	18	1	2	0
Tx2	76.356	54	1012.5		79	3	35	2	9	1	1	0
Tx3	25.452	18	337.5		39	2	17	1	4	1	0	0
Tx4	8.484	6	112.5		12	1	5	1	1	0	0	0
sum (check)	339.36	240	4500		288	9	128	6	32	3	4	1
RMS (check)	240

## Transformer Details
				Original – Nominal				Measurements
				Primary		Secondary		Primary	Secondary	Test Winding
Transformer #	Transformer Source	Outer	Inner	H	Area	Wind Len	Measured Length	wind. Len	Volts	mm2	Volts	mm2	Volts	Volts	TURNS	Volts	Prim Turns	Sec. Turns		Volume	Weight

1	AeroSharp 3kW	192	88	65	33.8	234	250	250		8		4	240		10	11.3	212.389380531	0	0.0014866016	1.4866016437	11.3725025741
2	Tx example 2	180	88	50	23	192	250	250				5.5	240	90	10	8.18	293.3985330073	110.0244498778	0.0009682389	0.9682388558	7.4070272471
3	tx example 3	150	65	60	25.5	205	240	240				4	232	32	18	10	417.6	57.6	0.0008611891	0.8611890862	6.5880965092
4	tx example 4	150	65	60	25.5	205	240	240				4	232	32	18	10	417.6	57.6	0.0008611891	0.8611890862	6.5880965092

Using Existing Wings

				Over-Ride Turns					Using Primary		Using Secondary		Primary		Secondary
Transformer #					Primary	Secondary	Primary	Secondary		Prim	Sec	Prim	Sec	Turns	mm2	Turns	mm2

1					212.389380531	0			1					212.389380531	8
2					293.3985330073	110.0244498778					1			110.0244498778	5.5
3					417.6	57.6					1			57.6	4
4					417.6	57.6				1		57.6	4

## Transformer 1
Primary Turns	24	0	0					Winding – Fine Tuning
Secondary Turns	212	212.389380531	212		Volts/Turn	1.080509434
Turns Ratio	8.8333333333					Vbatt	25
Volts/turn	1.1041666667					Vout	233
Volts/turn (Max)	1.1666666667					Turns Ratio	9.32
Volts/turn (Min)	1
				Vo @ Vbat = nom	246.98
B (tesla)	1.4715158946
B max (tesla)	1.5548092471					Primary	Secondary
				Adjust Turns	-1	0
Vs	234.0833333333
Vs (max)	247.3333333333					Vo @ Vbat = nom	244.2608695652
Vs (min)	212

	Primary	Secondary
Turns	24	212
mm2	35
mm2	35	8
Length of Winding	6000	53000
Ohm /km	0.6428571429	2.8125
num Conductors	1	1
Cu weight (kg)	1.8732	3.78208
Ohms – winding	0.0038571429	0.1490625
reflecting Prim>Sec Ohms		0.0340714286
Total Ohms at Sec		0.1831339286

Power	3037.5
Amps	165.6	18.8
Peak Amps	234.2
Cu Loss (Watts)	105.8	52.4		158.2
Volt Drop		3.4

Power	2025
Amps	110.4	12.5
Peak Amps	156.1
Cu Loss (Watts)	47.0	23.3		70.3
Volt Drop		2.3

Power	1012.5
Amps	55.2	6.3
Peak Amps	78.1
Cu Loss (Watts)	11.8	5.8		17.6
Volt Drop		1.1

Power	337.5
Amps	18.4	2.1
Peak Amps	26.0
Cu Loss (Watts)	1.3	0.6		2.0
Volt Drop		0.4

## Transformer 2
Primary Turns	38	0	0					Winding – Fine Tuning
Secondary Turns	110	110.0244498778	110		Volts/Turn	0.6941454545
Turns Ratio	2.8947368421					Vbatt	25
Volts/turn	0.6973684211					Vout	233
Volts/turn (Max)	0.7368421053					Turns Ratio	9.32
Volts/turn (Min)	0.6315789474
				Vo @ Vbat = nom	246.98
B (tesla)	1.3657822582
B max (tesla)	1.4430906879					Primary	Secondary
				Adjust Turns	-1	0
Vs	76.7105263158
Vs (max)	81.0526315789					Vo @ Vbat = nom	78.7837837838
Vs (min)	69.4736842105

	Primary	Secondary
Turns	38	110
mm2	16
mm2	16	5.5
Length of Winding	9500	27500
Ohm /km	1.40625	4.0909090909
num Conductors	1	1
Cu weight (kg)	1.35584	1.34915
Ohms – winding	0.013359375	0.1125
reflecting Prim>Sec Ohms		0.038671875
Total Ohms at Sec		0.151171875

Power	1012.5
Amps	54.3	18.8
Peak Amps	76.7
Cu Loss (Watts)	39.4	39.6		78.9
Volt Drop		2.8

Power	675
Amps	36.2	12.5
Peak Amps	51.2
Cu Loss (Watts)	17.5	17.6		35.1
Volt Drop		1.9

Power	337.5
Amps	18.1	6.3
Peak Amps	25.6
Cu Loss (Watts)	4.4	4.4		8.8
Volt Drop		0.9

Power	112.5
Amps	6.0	2.1
Peak Amps	8.5
Cu Loss (Watts)	0.5	0.5		1.0
Volt Drop		0.3

## Transformer 3
Primary Turns	60	0	0					Winding – Fine Tuning
Secondary Turns	58	57.6	58		Volts/Turn	0.4388275862
Turns Ratio	0.9666666667					Vbatt	25
Volts/turn	0.4416666667					Vout	233
Volts/turn (Max)	0.4666666667					Turns Ratio	9.32
Volts/turn (Min)	0.4
				Vo @ Vbat = nom	246.98
B (tesla)	0.7801919567
B max (tesla)	0.8243537655					Primary	Secondary
				Adjust Turns	-1	0
Vs	25.6166666667
Vs (max)	27.0666666667					Vo @ Vbat = nom	26.0508474576
Vs (min)	23.2

	Primary	Secondary
Turns	60	58
mm2	6
mm2	6	5.5
Length of Winding	15000	14500
Ohm /km	3.75	4.0909090909
num Conductors	1	1
Cu weight (kg)	0.8028	0.71137
Ohms – winding	0.05625	0.0593181818
reflecting Prim>Sec Ohms		0.054375
Total Ohms at Sec		0.1136931818

Power	337.5
Amps	18.1	18.8
Peak Amps	25.6
Cu Loss (Watts)	18.5	20.9		39.3
Volt Drop		2.1

Power	225
Amps	12.1	12.5
Peak Amps	17.1
Cu Loss (Watts)	8.2	9.3		17.5
Volt Drop		1.4

Power	112.5
Amps	6.0	6.3
Peak Amps	8.5
Cu Loss (Watts)	2.1	2.3		4.4
Volt Drop		0.7

Power	37.5
Amps	2.0	2.1
Peak Amps	2.8
Cu Loss (Watts)	0.2	0.3		0.5
Volt Drop		0.2

## Transformer 4
Primary Turns	58	57.6	58					Winding – Fine Tuning
Secondary Turns	18	0	0		Volts/Turn	0.4713333333
Turns Ratio	0.3103448276					Vbatt	25
Volts/turn	0.4568965517					Vout	233
Volts/turn (Max)	0.4827586207					Turns Ratio	9.32
Volts/turn (Min)	0.4137931034
				Vo @ Vbat = nom	246.98
B (tesla)	0.8070951276
B max (tesla)	0.8527797574					Primary	Secondary
				Adjust Turns	-1	0
Vs	8.224137931
Vs (max)	8.6896551724					Vo @ Vbat = nom	8.3684210526
Vs (min)	7.4482758621

	Primary	Secondary
Turns	58	18
mm2	0	4
mm2	4	4
Length of Winding	14500	4500
Ohm /km	5.625	5.625
num Conductors	1	1
Cu weight (kg)	0.51736	0.16056
Ohms – winding	0.0815625	0.0253125
reflecting Prim>Sec Ohms		0.0253125
Total Ohms at Sec		0.050625

Power	112.5
Amps	5.8	18.8
Peak Amps	8.2
Cu Loss (Watts)	2.8	8.9		11.7
Volt Drop		0.9

Power	75
Amps	3.9	12.5
Peak Amps	5.5
Cu Loss (Watts)	1.2	4.0		5.2
Volt Drop		0.6

Power	37.5
Amps	1.9	6.3
Peak Amps	2.7
Cu Loss (Watts)	0.3	1.0		1.3
Volt Drop		0.3

Power	12.5
Amps	0.6	2.1
Peak Amps	0.9
Cu Loss (Watts)	0.0	0.1		0.1
Volt Drop		0.1